## Sheet1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на БЛОЧНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ДВУХ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ подстанции ТУПИКОВОГО исполнения
| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | [10 empty] | Комплектация по требованию заказчика
| 1 | Мощность подстанции (кВА) |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600
| 2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6кВ или 10кВ) | [10 empty] | 10
| 3 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) | [10 empty] | КК
| 4 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
* Авт. выключатель ВА55-43 1600А (1э=регулир.)(для КТП мощностью 1000 кВА)
|  | * Авт. выключатель ВА-45 4000А с возможностью регулирования уставок защит | [10 empty] | ДА
| 5 | В РУНН в качестве секционного коммутационного аппарата по умолчанию устанавливается коммутационный аппарат аналогичный выбранному в п.4, если необходима установка другого коммутационного аппарата необходино указать в п.5 | [10 empty] | Авт. Выключатель ВА-45 3200/2500 + разъединитель РЕ19-45 (2500А)
| 6 | Наличие АВР |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | НЕТ
| 7 | Трансформатор силовой масляный (ДА/НЕТ; при положительном ответе необходимоуказать тип трансформатора (ТМ или ТМГ) и группу соединений обмоток) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ТМ-1600кВА; D/Yn - 11.
| 8 | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ. общее количество: |  | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 | 10 + СВ
РПС-1 100 А с ПН2-100 А
РПС-2 250 А с ПН2-250 А
РПС-4 400 А с ПН2-400 А
|  | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество: |  | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12
RBK 80 А с ППН
RBK100 А с ППН
RBK160 А с ППН
|  | RBK 250 А с ППН | [10 empty] | 6
|  | RBK400 Ас ППН | [10 empty] | 2
RBK 630 А с ППН
* Автоматический выключатель ВА55-41 1000А (1э=регулируемая)
|  | * Разъединитель-предохранитель 1600А (3х полюсный) | [10 empty] | 2
| 9 | Комплектация КТП проводом АПВ в отходящих линиях 0,4 кВ для исп. ВВ, КВ: (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | НЕТ
| 10 | Комплект РВО и ОПН, 6, 10 кВ (Р, О, нет) |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | О
| 11 | Комплект ОПН, 0,4 кВ (да. нет) |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ДА
| 12 | Учет эл.энергии,электронный (А-активной, Р-реактивной, АР-полный) ДА/Нет |  | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А
| 13 | Пофидерный учет эл.энергии (А-активной, Р-реактивной, АР-полный) ДА/Нет |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | НЕТ
| 14 | Фидер уличного освещения (да, нет) |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ДА
| 15 | Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет) |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ДА
| 16 | Учет фидера уличного освещения (А-активной, Р-реактивной, АР-полный) ДА/Нет |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | А
| 17 | Приборы контроля напряжения и тока (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ДА
| 18 | Линейный разъединитель РЛНД1-10-400 (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ДА
| 19 | Замки «Гинодмана» для механической блокировки между РУВН и РЛНД (да/нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ДА
| 20 | Ячейка трансформаторная (коммутационный аппарат в 1 и во 2 секции) :
|  | Выключатель ВНА-10/630 (В) или разъединитель РВ310/630 (Р) |  | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В
| 21 | Ячейка Ввода №1 и №2 (коммутационный аппарат в 1 и во 2 секции) :
|  | Выключатель ВНА-10/630 (В) или разъединитель РВ310/630 (Р) |  | В | В | В | В | В | В | В | В | В | Р (РВ-10/400)
|  | Ячейка Ввода №2: (ДЛЯ 2-Х ЛУЧЕВЫХ СХЕМ) (коммутационный аппарат в 1 и во 2 секции) : | [10 empty] | -
|  | Выключатель ВНА-10/630 (В) или разъединитель РВ310/630 (Р) |  | В | В | В | В | В | В | В | В | В | -
| 22 | Секционная связь на стороне ВН (коммутационный аппарат в 1 секции) :
|  | Выключатель ВНА-10/630 (В) или разъединитель РВ310/630 (Р) |  | В | В | В | В | В | В | В | В | В | Р (РВ-10/400)
|  | Секционная связь на стороне ВН (коммутационный аппарат во 2 секции) : | [10 empty] | -
|  | Выключатель ВНА-10/630 (В) или разъединитель РВ310/630 (Р) |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | -
| 23 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | НЕТ
| 24 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителей ВН, А | 6 кВ | 8 | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 160
|  |  | 10 кВ | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 80х2 | 125 | 200
| 25 | Салазки |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | НЕТ
| 26 | Количество заявленных КТП | [10 empty] | 1
* По требованию Покупателя возможны изменения уставок по току срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей, устанавливаемых как на вводе
РУНН, так и на отходящих линиях.
(По габаритам линейный автомат серии ВА57-39 и ВА57-43 занимает два монтажных места по отношению к автомату серии ВА57-35)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Покупатель _________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименованиеорганизации, Ф.И.О., подпись, печать)